INSPEKTIONSPROTOKOLL der Unterwiesenen Person (UP)

für Tätigkeiten gemäß ÖNORM F3072:2021

| Überprüfungsintervalle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| täglich (wird 1x monatlich bestätigt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Überprüfung auf offensichtliche Mängel bei Anlagen ohne selbsttätige Überwachungseinrichtung. Überprüfung der Frostsicherheit, Entwässern von Trockenanlagen vor Frostperiode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| wöchentlich (wird 1x monatlich bestätigt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sichtprüfung aller Haupt- und Absperrarmaturen auf betriebsbereite Stellung und Sicherung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Füllhöhen in Vorrats-, Zwischen-, Hoch-, Druckluftwasser- und Schaummittelbehältern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wasserstände in Pumpenauffüllbehältern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drücke vor und nach den Alarmventilstationen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drücke im Druckluft-Wasserbehälter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statischer Druck vor Alarmventil, wenn Wasserversorgung aus öffentlichem Netz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druck im Rohrnetz von Trockenanlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionsfähigkeit der automatischen und händischen Startvorrichtungen der Pumpenantriebe (Dieselmotore 20 Minuten) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probealarm an mindestens einer Alarmventilstation inklusive Überprüfung mechanische / elektrische Alarmierungseinrichtung (mindestens 30 Sekunden) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionstüchtigkeit von Begleitheizungen (während der Heizperiode) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlagendokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollbuch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zutrittsmöglichkeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| monatlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktionsbereitschaft Sprinklerpumpe (E-Motor 15 Minuten, Motor-Pumpe 30 Minuten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionsprobe der Überwachungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionsprobe automatische Auffüll- und Nachspeisevorrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Batterien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionsprüfung Batterieladegeräte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraftstoffvorratsmenge für die Dieselmotoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ölstände vom Pumpen, Kompressoren und Dieselmotoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionsfähigkeit der Zusatzaggregate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung des Rohrnetzes und der Rohraufhängungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einhaltung der maximalen Lagerhöhen und Mindestabstände Düsen zu Lagergut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leichtgängigkeit der Schieber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pumpenleckage bei maximal zulässiger Pumpenleistung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Überprüfungsintervalle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| alle 3 Monate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auswirkung von Änderungen auf Einstufung in Brandgefahrenklassen oder Auslegung der Anlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtkontrolle auf Verschmutzung/Beschädigung von Sprinkler, Steuerventile und Sprühdüsen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolle von Rohrleitungen und Rohrhalterungen auf Korrosion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Überprüfung elektrischer Erdungsleitungen der Rohrleitungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionsprobe der Strömungsmelder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Überprüfung des Bestandes der Ersatzteile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Alle 6 Monate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Überprüfung Schaummittelbehälter und Bauteile, die ständig mit Schaummittel in Berührung stehen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmübertragung zur öffentlichen Alarmannahmestelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Im Anlassfall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zutrittsmöglichkeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hinweis: Die von einer Fachperson (FP) durchzuführenden Tätigkeiten haben Vorrang und ersetzen die für die Unterwiesene Person (UP) zum gleichen Termin angesetzten Tätigkeiten!

| O oder  in Ordnung x mangelhaft / defekt | Datum: Familienname: Unterschrift: |
| --- | --- |